## Slide 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΤ ΚΟΝΕΩΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)

## Slide 2: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΚΟΝΗΣ
Ονομαστική τάση δικτύου
Ονομαστικό ρεύμα
Μέγιστο ρεύμα διακοπής πχ 40 ΚΑ
Ελάχιστο ρεύμα διακοπής
Απώλειες στο ονομαστικό ρεύμα

## Slide 3: ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)
Ασφάλειες εκτόνωσης βραδείας τήξης (τύπου Τ – στις διακλαδώσεις)
Ασφάλειες εκτόνωσης ταχείας τήξης (τύπου Κ - στους υποσταθμούς)

## Slide 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Κ – ΤΥΠΟΥ Τ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

## Slide 5: ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ
Μη γραμμικές αντιστάσεις από ανθρακικό πυρίτιο ή οξείδιο του ψευδαργύρου
Τάση σβέσης (Vr)
Ονομαστικό κρουστικό ρεύμα (κορυφή κρουστικού ρεύματος που αντέχει)
Αντοχή σε κρουστικά ρεύματα 5/10 μs , 1000-2000 μs
Τάση αφής ή ενεργοποίησης
Παραμένουσα τάση: τάση που εμφανίζεται όταν περνά το κρουστικό ρεύμα

## Slide 6: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Διακόπτουν σε βραχυκύκλωμα
Συνεργάζονται με ΗΝ
Με πρωτογενή ή δευτερογενή προστασία
Κύριες και βοηθητικές επαφές
Μηχανισμός ελατηρίου
Πηνίο εργασίας (ζεύξης)
Πηνίο απόζευξης (ελευθερώνει το ελατήριο)
Πηνίο έλλειψης τάσης
Μετασχηματιστές μέτρησης

## Slide 7: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Ονομαστική τάση
Ονομαστικό ρεύμα
Ρεύμα ζεύξης σε βραχυκύκλωμα (20ΚΑ)
Διάρκεια βραχυκυκλώματος
Ονομαστικό ρεύμα απόζευξης
Αντοχή επαφών σε χειρισμούς στο ονομαστικό ρεύμα
Αντοχή σε υπέρταση (50 kV 1 min, 125 kV κρουστική)

## Slide 8: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΓΕΙΩΤΗΣ
Ο αποζεύκτης ΔΕΝ ανοίγει υπό φορτίο
Συνδυάζεται με γειωτή, δηλαδή με γείωση όλων των μεταλλικών μερών

## Slide 9: ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ - ΓΕΙΩΤΗΣ

## Slide 10: ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΓΕΙΩΤΗΣ
Ονομαστική τάση
Ονομαστική ένταση
Ενταση διακοπής
Ενταση διακοπής ρευμάτων μαγνήτισης ΜΣ
Ενταση ζεύξης (ρεύμα μετά τη ζεύξη)
Αντοχή σε βραχυκύκλωμα για 1 sec
Ηλεκτρομηχανική αντοχή

## Slide 12: ΣΕΙΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΤ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
1. Διακόπτουμε το κύκλωμα
2. Βάζουμε γειωτή
3. Ανοίγουμε το πεδίο
Κατά την έξοδο γίνεται η αντίστροφη διαδικασία

## Slide 13: ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

## Slide 15: Μετασχηματιστές ξηρού τύπου, εποξειδικής ρητίνης Υαλοβάμβακα έως 25MVA - 36kV

## Slide 16: Μετασχηματιστές Ελαίου Διανομής εως 2.5MVA - 36kV

## Slide 17: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος < 40 0 C
Μέση ημερήσια θερμοκρασία < 30 0 C
Μέση ετήσια θερμοκρασία < 20 0 C
Υψόμετρο < 1000 μ
Μέγιστη θερμοκρασία λαδιού: 100 0 C
Μέγιστη θερμοκρασία τυλιγμάτων 105 0 C

## Slide 18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

## Slide 20: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
1. ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΟΝΗΣ
Θα πρέπει να συνεργάζεται επιλογικά με την ΑΣΧΤ αλλά και το μέσο προστασίας της ΔΕΗ
2. ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΙΣΧΥΟΣ
Χαρακτηριστική σταθερού χρόνου
Ρύθμιση 2*Ιον
Ο ΗΝ γης σε χρόνο 0.4 sec πιο γρήγορα της ΔΕΗ
Στιγμιαίο στοιχείο 12*Ιον

## Slide 21: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΣ ΣΕ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ
Από το γενικό μέσο ΧΤ
Με θερμόμετρα λαδιού
Παρακολούθηση της θερμοκρασίας τυλιγμάτων με θερμίστορες (ψυχρούς αγωγούς)
Προστασία με ΗΝ Buchholz

## Slide 22: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΗΝ BUCHHOLZ
Τοποθετείται μεταξύ δοχείου διαστολής λαδιού και δοχείου ΜΣ
Υπάρχουν οι φλοτεροδιακόπτες 1,2 και η πλάκα 3 που συνεργάζεται με το διακόπτη 4.
Οι διακόπτες 1,2 κλείνουν με την παρουσία φυσσαλίδων ή την απουσία λαδιού
Ο διακόπτης 4 σε συνεργασία με την πλάκα 3 μετά από έντονη εσωτερική ροή ρεύματος

## Slide 23: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΣ
Διάδρομος κατά προτίμηση 1,5 μ
Υψος: τουλάχιστον 0.5 μ πάνω από το άνω άκρο του ΜΣ
Δάπεδο: από σκυρόδεμα όπως στο σχήμα. Ο ΜΣ πατάει πάνω σε σιδηροτροχιές
Αρκετός χώρος ώστε να γίνεται σωστός αερισμός του ΜΣ.

## Slide 24: ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΣ

## Slide 25: ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΤ
Γενικά 3 τμήματα:
Πρωτο κάτω τμήμα: στοιχεια αναχώρησης – άφιξης
Δεύτερο τμήμα : ζυγοί
Τρίτο τμήμα: όργανα, ΗΝ
Τοιχώματα: χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους τουλ 1.5 mm
Συνήθεις διαστάσεις (κενού):
Πλάτος 0.7-1.2 μ
Βάθος 1-1.2 μ
Υψος 2-2.5 μ
Με sf6 είναι μικρότερες

## Slide 27: ΖΥΓΟΙ
Μονωτήρες εσωτερικού χώρου:
Από εποξειδική ρητίνη
Διαστάσεις ζυγών: αντοχή σε μόνιμη φόρτιση και βραχυκύκλωμα
Χάλκινες μπάρες 40Χ5 τ.χ..
Συνδέσεις: επικαδμιομένοι χαλύβδινοι μανδύες Μ10
Ελάχιστες αποστάσεις στα 20 kV:
215 mm.

## Slide 28: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ