## Άσκηση 7
3Φ ΔΙΚΤΥΟ 230 V/50Hz
V (V) | I (A) | P1 (W) | P2 (W) | P (W) | Q (VAr) | S (VA) | cosφ | T (Nm) | n (rpm) | Pμηχ (W) | α | s (%)
230 | 3.1 | -245 | 450 |  |  |  |  | 0.5 | 1495
230 | 3.2 | -200 | 480 |  |  |  |  | 1 | 1491
230 | 3.3 | -100 | 545 |  |  |  |  | 2 | 1482
230 | 3.4 | 0 | 595 |  |  |  |  | 3 | 1472
230 | 3.6 | 50 | 750 |  |  |  |  | 4 | 1463
230 | 3.8 | 140 | 815 |  |  |  |  | 5 | 1453
230 | 4.2 | 250 | 930 |  |  |  |  | 6 | 1442
230 | 4.6 | 320 | 1050 |  |  |  |  | 7 | 1429

## Άσκηση 8-1
Γραμμμική V/f
f(Hz) | V(χωρίς boost) | V(boost 5%) | V(boost 10%)
2.5 | 10 | 21 | 31
5 | 22 | 33 | 42
7.5 | 33 | 43 | 51
10 | 45 | 53 | 61
15 | 68 | 75 | 81
20 | 91 | 96 | 101
25 | 114 | 117 | 120
30 | 137 | 139 | 142
35 | 160 | 162 | 164
40 | 184 | 184 | 185
45 | 206 | 206 | 208
50 | 226 | 226 | 226
60 | 226 | 226 | 226
70 | 226 | 226 | 226
80 | 226 | 226 | 226
Τετραγωνική V/f
f(Hz) | V(χωρίς boost) | V(boost 5%) | V(boost 10%)
2.4 | 0 | 11 | 23
5 | 2 | 13 | 24
7.4 | 4 | 16 | 27
10 | 8 | 19 | 30
15 | 20 | 31 | 41
20 | 36 | 45 | 55
25 | 57 | 66 | 74
30 | 82 | 89 | 97
35 | 112 | 119 | 124
40 | 146 | 151 | 155
45 | 186 | 189 | 190
50 | 226 | 226 | 226
60 | 226 | 226 | 226
70 | 226 | 226 | 226
80 | 226 | 226 | 226

## Άσκηση 8-2
1Φ ΔΙΚΤΥΟ-VFD 50Hz
[5 empty] | Ε | Ι | Σ | Ο | Δ | Ο | Σ | 1Φ | [6 empty] | D C | ΕΞΟΔΟΣ 3Φ
V (V) | I (A) | P (W) | QD (VArH) | S (VA) | THDV % | THDI % | TDD | PFTRUE | PFDISP | I1 (A) | I3 % | I5 % | I7 % | I9 % | I11 % | I13 % | I15 % | I17 % | VDC (v) | VΚΙΝ (V) | T (Nm) | n (rpm) | Pμηχ (W) | α | s %
228 | 1.6 | 219 |  |  | 2.2 |  |  |  | 1 |  | 89.5 | 70.2 | 46.5 | 23.5 | 5.3 | 9 | 13.3 | 12 | 309 | 227 | 0.5 | 1494
228 | 2.1 | 302 |  |  | 2.4 |  |  |  | 1 |  | 88.3 | 68 | 43.5 | 19 | 5.6 | 11.9 | 14 | 11 | 308 | 226 | 1 | 1488
228 | 3.2 | 475 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1 |  | 85.9 | 61.6 | 43.5 | 11 | 11.5 | 15.8 | 13 | 6 | 305 | 224 | 2 | 1476
228 | 4.2 | 628 |  |  | 2.8 |  |  |  | 1 |  | 84.1 | 57.1 | 43.5 | 7.6 | 13.1 | 15.2 | 9.3 | 2.1 | 302 | 223 | 3 | 1463
227.5 | 5.5 | 837 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 82.6 | 53.8 | 43.5 | 10 | 15.1 | 14.5 | 7.6 | 1.9 | 300 | 220 | 4 | 1446
226.5 | 6.7 | 998 |  |  | 3.2 |  |  |  | 1 |  | 81.4 | 51.7 | 43.5 | 10.8 | 15.9 | 12.7 | 4.9 | 2.6 | 297 | 219 | 5 | 1431
226 | 7.9 | 1227 |  |  | 3.5 |  |  |  | 1 |  | 80.5 | 49 | 43.5 | 12 | 15.4 | 10.7 | 2.8 | 3.3 | 294 | 217 | 6 | 1408
225 | 9.1 | 1420 |  |  | 3.8 |  |  |  | 1 |  | 80 | 47 | 43.5 | 13 | 14 | 8 | 1 | 3.7 | 292 | 213 | 7 | 1390
1Φ Μ/Σ - VFD 50Hz Φορτίο 5Νm
226 | 7.6 | 1080 |  |  | 3.7 |  |  |  | 1 |  | 86.6 | 63.9 | 37.8 | 15.4 | 2.9 | 6.8 | 6.3 | 3.2 | 295 | 217 | 5 | 1423
1Φ ΔΙΚΤΥΟ - AC ΠΗΝΙΟ - VFD 50Ηz Φορτίο 5Νm
226 | 6.5 | 1020 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1 |  | 76.4 | 42 | 15 | 7.8 | 5 | 1 | 3.4 | 2.9 | 288 | 212 | 5 | 1417
| 40 Hz |  | 50 Hz |  | 60 Hz
| T (Nm) | n (rpm) | T (Nm) | n (rpm) | T (Nm) | n (rpm)
| 0.5 | 1190 | 0.5 | 1494 | 0.5 | 1791
| 1 | 1180 | 1 | 1488 | 1 | 1780
| 2 | 1165 | 2 | 1476 | 2 | 1768
| 3 | 1150 | 3 | 1463 | 3 | 1750
| 4 | 1132 | 4 | 1446 | 4 | 1734
| 5 | 1115 | 5 | 1431 | 5 | 1720
| 6 | 1100 | 6 | 1408 | 6 | 1702
| 7 | 1085 | 7 | 1390 | 7 | 1687